备案号：xxxxx-202x

中华人民共和国行业标准

HG/T XXXXX-202X

轮胎工厂数字智能化设计规范

Design code for digital intelligent tire factory

（征求意见稿）

20**-**-**发布                                          20**-**-**实施

中华人民共和国*******部  发布

中华人民共和国行业标准

轮胎工厂数字智能化设计规范

Design code for digital intelligent tire factory

HG/T XXXXX-202X

主编单位：中策橡胶集团股份有限公司

批准部门：中华人民共和国工业和信息化部

实施日期：20**年**月**日

**** 出版社

20 ** 年  北京

前  言

本规范根据工业和信息化部办公厅《关于印发2024年第二批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函[2024]191号）的要求，由中国石油和化工勘察设计协会为技术归口单位，委托中国石油和化工勘察设计协会橡胶塑料设计专业委员会负责组织，中策橡胶集团股份有限公司、万向新元科技股份有限公司为主编单位，会同参编单位编制。

本规范在编制过程中，编制组进行了广泛的调查研究，认真总结了轮胎工厂数字智能化制造方面的实践经验，同时参考了国内外数字化制造技术应用的行业规范和实操，依据国内制造业的实际情况，突出轮胎制造的行业特点，并在广泛征求意见的基础上，本规范最后经审查定稿。

本规范共分10章33节和1个附录，主要内容包括：总则、术语、轮胎工厂数字智能化的架构设计、轮胎工厂工业互联网、轮胎工厂数字孪生系统、轮胎工厂内部公用工程数字化监控系统、轮胎工厂智能制造设备数字化监控系统、轮胎工厂MES制造执行系统、 轮胎工厂能源数字化管控系统、轮胎工厂安全物联网系统、附录等。

本规范由工业和信息化部负责管理，由中国石油和化工勘察设计协会技术归口，由中国石油和化工勘察设计协会橡胶塑料设计专业委员会负责日常管理，由中策橡胶集团股份有限公司负责具体技术内容的解释。在执行过程中如有意见和建议，请与中策橡胶集团股份有限公司联系（联系地址：杭州市钱塘区一号路一号，邮编：310018，电话：0571-86053939；电子邮箱：sbjnb@chaoyang.com  ）以供今后修订时参考。

本规范主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人

主编单位：中策橡胶集团股份有限公司

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

目  次

1	总则

2	术语、缩略语

3 轮胎工厂数字智能化的架构、规范和功能

3.1 轮胎工厂数字智能化基本架构说明

3.2 轮胎工厂数字智能化的规范

3.3 轮胎工厂数字智能化的功能

4 轮胎工厂工业互联网

4.1 轮胎工厂工业互联网基本架构

4.2 数字化轮胎工厂工业互联网动态监测和数据管理

4.3 数字化轮胎工厂工业互联网安全规划

5 轮胎工厂数字孪生系统

5.1 轮胎工厂生产数字孪生

5.2 轮胎工厂智能生产设备数字孪生

5.3 轮胎工厂仓储系统数字孪生

5.4 轮胎工厂公用工程的数字孪生

6 轮胎工厂内部公用工程数字化监控系统

6.1 内部公用工程数字化监控系统

6.2 给排水系统数字化监控系统

6.3 暖通及空气调节系统数字化监控系统

6.4 动力及工业管道数字化监控系统

6.5 供电及通信系统数字化监控系统

6.6 供热系统数字化监控系统

7 轮胎工厂智能制造设备数字化监控系统

7.1 轮胎智能制造设备数字化总体要求

7.2 半制品车间制造设备数字化要求

7.3 成型车间制造设备数字化要求

7.4 硫化车间制造设备数字化要求

7.5 后整理车间设备数字化要求

7.6 内部数字化仓储设备设计要求

8 轮胎工厂MES制造执行系统

8.1 MES系统的构建

8.2 MES系统数字化分析管控

8.3 轮胎工厂质量管控系统

9  轮胎工厂能源数字化管控系统

9.1 能源系统的数字化管理平台设计

9.2 能耗的数字化监测

9.3 绿色能源及储能项目的数字化应用

10 轮胎工厂安全物联网系统

10.1 安全物联网系统平台设计

10.2 环境保护数字化检测要求

10.3 消防系统数字化设计要求

10.4 劳动安全卫生数字化防范

附录 数字化制造建设范例

本规范用词说明

引用标准名录

附：条文说明

Contents

1  General provisions

2  Terminology Acronyms

3  Architectural Design of Digital Intelligence for Tire Factory

3.1 Description of the basic architecture of digital intelligence in tire factory

3.2 Specification of Digital Intelligence for Tire Factory

3.3 Functions of Tire Factory Digital Intelligence

4  Tire Factory Industrial Internet

4.1 Basic Architecture of Tire Factory Industrial Internet

4.2 Digital Tire Factory Industrial Internet Dynamic Monitoring and Data Management

4.3 Digital Tire Factory Industrial Internet Security Planning

5  Digital Twin System for Tire Factory

5.1 Digital Twin for Tire R&D

5.2 Digital Twin for Tire Factory Production

5.3 Tire Factory Intelligent Production Equipment Digital Twin

5.4 Tire Factory Warehouse System Digital Twin

6  Digital monitoring system for internal utilities of tire factory

6.1 Digital Monitoring System for Internal Utility Works

6.2 Digital Monitoring System for Water Supply and Drainage System

6.3 Digital Monitoring System for HVAC System

6.4 Power and Industrial Piping Digital Monitoring System

6.5 Digital Monitoring System for Power Supply and Communication System

6.6 Digital Monitoring System for Heat Supply System

7  Digital Monitoring System for Intelligent Manufacturing Equipment in Tire Factory

7.1 General Requirements for Digitalization of Intelligent Tire Manufacturing Equipment

7.2 Requirements for digitalization of manufacturing equipment in semi-product workshop

7.3 Digitalization requirements of manufacturing equipment in molding workshop

7.4 Vulcanization workshop equipment digitalization requirements

7.5 Digitalization requirements of finishing workshop equipment

7.6 Internal digitalized storage equipment design requirements

8  Tire factory MES manufacturing execution system

8.1 MES system construction

8.2 Digital analysis and control of MES system

8.3 Quality Control System

9  Tire factory energy digital control system

9.1 Digital Management Platform Design for Energy System

9.2 Digital Monitoring of energy consumption

9.3 Digital Application of Green Energy and Energy Storage Projects

10  Tire Factory Safety Internet of Things System

10.1 Safety Internet of Things System Platform Design

10.2 Digitalized Detection Requirements for Environmental Protection

10.3 Digital Design Requirements for Fire Protection System

10.4 Digital prevention of labor safety and health

Appendix

Explanation of wording in this code

List of quoted standards

Attachment: Explanation of Provisions

1  总则

1.0.1 本规范规定了橡胶轮胎制造企业数字智能化设计的适用范围及技术要求。

1.0.2 本规范适用于具备一定规模的数字化轮胎制造企业的新建、扩建、改建项目自半制品工序至成品检测工序整个生产过程的数字化智能设计，涉及工厂关键工艺流程和主要设备的监测控制，依托工业互联网平台，连结设计、生产、管理、储运和安全管控等诸多单元系统，达成轮胎制造的数字化全面应用。

1.0.3 轮胎工厂数字智能化设计除应参考本规范的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2  术语和缩略语

2.1 术语

2.1.1 工业互联网  Industrial Internet

是新一代信息通信技术与工业经济深度融合的新型基础设施、应用模式和工业生态，通过对人、机、物、系统等的全面连接，构建起覆盖全产业链、全价值链的全新制造和服务体系。

工业互联网以网络为基础、平台为中枢、数据为要素、安全为保障，是工业数字化、网络化、智能化转型的基础设施。

2.1.2 数字孪生 Digital Twin

是利用物理模型、传感器更新、运行历史等数据，集成多学科、多物理量、多尺度、多概率的仿真过程，在虚拟空间中完成映射，从而反映相对应的实体装备的全生命周期过程。

2.1.3 MES系统 Manufacturing Execution System

MES系统是用于管理和监控制造过程的软件系统，是在ERP企业资源计划和SCADA监控和数据采集系统之间的中间层，用于实现生产计划的执行和监控。

2.1.4 安全物联网 Internet of Things in Safety

是通过网络安全评价体系，在深入了解网络安全状况的基础上，通过评价指标体系的对比分析，找出网络运行过程中潜在的各种不安全因素，及时发现和掌握网络薄弱环节，采取针对性改进措施。利用传感器、大数据、BIM、GIS及AI等技术，建立安全物联网监测预警系统。

2.1.5 数字化仓储 Digital storage

利用人工智能（AI）、机器人和物联网（IoT）等新兴技术来简化和自动化手动流程，如库存管理、订单履行和运输。

2.1.6 AR远程协作 AR remote collaboration

通过将实时视频流，双向音频通信和AR功能相结合，叠加在用户物理环境视图上的叠加数字信息，AR远程协助将专家与现场人员联系起来，以进行实时通信，检查，指示和共享文档，照片和视频。

2.1.7 5G传输技术 5G transmission technology

采用 Sub-6GHz 与毫米波搭配的方式，以此兼顾远距离传输以及区域高速回传，从而构建完整的数据传输通信链路。（全球5G网络频段主要分为Sub-6GHz和毫米波（mmWave）两大范围。中国目前主要是基于Sub-6GHz频段的5G网络，国际上普遍采用 Sub-6GHz 与毫米波搭配的方式。

2.1.8 PaaS平台架构 Platform as a Service

是一种云计算服务模式，提供软件开发、部署、运行环境及相关服务的云平台，支持工业应用快速构建与迭代。

2.2 缩略语

IoT （Internet of Things 物联网）

OA（Office Automation，办公自动化系统）

PaaS（Platform as a Service，平台即服务）

SDM（Simluation Data Management，仿真数据管理）

TDM（ Test Data Management，试验数据管理）

MES（Manufacturing Execution System，执行制造系统）

DB（Data Base，数据库）

RFID（Radio Frequency Identification ，射频识别技术）

UCL（Human-Computer Interaction，人机交互）

VR（Virtue Reality，虚拟现实）

AI （Artificial Intelligenca 人工智能）

3  轮胎工厂数字智能化的架构、规范和功能

3.1 轮胎工厂数字智能化的基本架构说明

3.1.1 轮胎工厂数字智能化是以数据为驱动的生产流程再造系统。以数字智能化生产、数据化管理、以及绿色环保、安全管控为基础，通过网络化协同，实现大规模个性化定制和服务化延伸的模式。

3.1.2 轮胎工厂数字智能化系统应由企业级、工序级、单元级、设备级数字智能化监控系统和工业互联网组成。

3.1.3工业互联网应独立组网，应采用环网冗余的工业以太网。

3.1.4 轮胎工厂数字智能化设计应满足工厂轮胎项目生产流程控制、质量检测、安全防护、信息追朔等信息化要求，并应与各监控系统协调联动。

3.2 轮胎工厂数字智能化的规范

3.2.1 主要包括对工业互联网平台、设备和生产的数字孪生系统、内部公用工程和能源数据监控系统、智能制造设备数字监控系统、制造执行系统（MES）、环保和安全物联网系统等各数字化协同系统的设计、构建、实施和使用的相关规范。

3.2.2 设计单位应依据本规范完成数字智能化系统设计方案，并提供技术验证支持。

3.2.3 建设单位应依据规范设计方案实施，并协调设备供应商与系统服务商。

3.2.4 应设置相应的监管机构对设计方案合规性进行审查与验收。

3.3 轮胎数字智能化的功能

通过构建以工业互联网平台为基础的整体轮胎数据化制造体系，进行各关键KPI的动态监测，整合各系统数据资源，采用大数据统计、分析，运用计算机视觉、自然语言处理、深度学习等AI技术手段，实现工厂内部、工段（车间）间的设计、 供应链、生产、设备和服务等在线协同、动态优化和资源的高效利用。

4  轮胎工厂工业互联网

4.1 轮胎工厂工业互联网基本架构

4.1.1 轮胎工厂工业互联网络架构设计应符合可靠性、可扩展性、安全性的基本原则。

网络基础设施应符合GB/T 42021-2022 《工业互联网 总体网络架构》中8.2的规定。

4.1.2 轮胎工厂工业互联网平台采用分层架构，每个层次负责特定的功能。

边缘层对具体设备进行连接和管理，并利用协议转换实现设备工业数据的互联互通和互操作；同时，通过运用边缘计算技术，实现错误数据剔除、数据缓存等预处理以及边缘实时分析，降低网络传输负载和云端计算压力。

平台层是在通用PaaS架构上进行二次开发，实现工业PaaS层的构建，提供工业数据的管理和分析服务，实现封装、固化和复用，用于快速构建定制化工业APP。

应用层以云化软件或工业APP形式提供设计、生产、管理、服务等一系列应用服。

4.2数字化轮胎工厂工业互联网动态监测和数据管理

4.2.1 轮胎工厂工业互联网应确保企业的数据安全，具备快速感知、全程监测、实时预警的功能。应充分保障工业互联网系统企业的数据安全。

4.2.2  CAD工具、标准件库等部署在云端，设计文档存储在云端；用户可以通过瘦客户机、笔记本/电脑、PAD、手机等各种终端接入，实现移动办公；支持用户通过BYOL（Bring your own license）模式将自有的软件许可灵活部署在GPU云桌面上；通过调试优化，CAD应用可以流畅运行在GPU云桌面上，并获得高性能应用架构支持。

4.2.3 轮胎工厂工业互联网业务系统的数据实现统一处理并提供“货架”式的应用选择；功能组件之间采用标准开放的接口，用户可以根据需求量体选择应用和服务，灵活组装，做到即插即用。

  - 数字化轮胎工厂制造工业互联网安全规划

4.3.1 轮胎工厂的工业互联网应参照《工业信息安全标准化白皮书》（2019年发布），构建工业互联网平台安全标准体系进行部署。

4.3.2 应设置互联网络的防火墙、入侵检测系统、防病毒软件等安全防护

4.3.3 与产线工位配套的终端应采用云桌面服务，实现整个生产执行系统的云端部署和统一资源调度，提供一站式云端解决方案。设计文档云端存储应安全可靠，避免本地拷贝文档导致的资产泄露，硬盘损坏导致的文档丢失。

5 轮胎工厂数字孪生系统

5.1 轮胎工厂生产系统数字孪生

5.1.1 应采用数字孪生技术，通过建立数据模型、逻辑模型和可视化模型，在信息空间构建一个与 物理工厂几何高度相似、内部逻辑一致、运行数据契合的虚拟工厂，实现对产线布局、工艺流程、制造过程以及生产物流的仿真。

5.1.2 应具备以下功能：优化生产过程配方参数自动下发，制造过程动态监测，并建立数据分析模型，优化分析。

5.1.3 应实时采集生产信息，实现产品信息的全生命周期追溯。

5.2轮胎工厂智能生产设备数字孪生

采用计算机建模，实现设备与设备、设备与系统的实时“对话”，不仅实现对设备运行状态在线监控和可视化展示，并对设备状态进行分析、预测、优化，对工艺和制造迭代优化和反馈。

5.3轮胎工厂仓储系统数字孪生

应实现仓储、运输、配送全过程的信息跟踪，采用数字孪生技术，通过建立数据模型和可视化模型，实现对仓储、运输过程的数字仿真。

5.4 轮胎工厂公用工程的数字化孪生

应对水、蒸汽、压缩空气、抽真空系统等公用工程及站房采用数字孪生技术，实现对公用工程系统是实时数字仿真。

6 轮胎工厂内部公用工程数字化监控系统

6.1 轮胎工厂内部公用工程应具备数字化监控系统，对各系统实现智能化操作，提供分时用能数据和用能质量评估。

数字化监控系统应配备下列功能：

1. 传感器、数字化仪表、编码识别、信号转换等输入装置，用于温度、流量、流速、压力等信息参数的自动采集和自动检测；

2、数控水泵、阀门、状态指示等输出装置，以实现系统的自动启停、自动调节、自动报警等功能。

3、宜配备可视化人机界面。

4、宜应用网络控制系统，实现远程控制和智能化运营。

5、可应用AI技术，进行智能分析和决策。

6.2 给排水系统数字化监控系统

给排水数字化监控系统应对给排水系统的温度、水量、流速、水压、水质等信息进行检测、收集，经过AI分析和决策，通过网络控制系统水泵、阀门的状态，实现智能化运营。

6.3 暖通及空气调节系统数字化监控系统

应配置传感器、数字化仪表、编码识别、信号转换等装置，对暖通系统的温度、风量、风速、风压、空气质量质等信息进行检测、收集，经过AI分析和决策，通过网络控制系统风机、阀门、空调系统的状态，实现智能化运营。

6.4 动力及工业管道数字化监控系统

应配置传感器、数字化仪表、编码识别、信号转换等装置，对动力介质的温度、流量、流速、压力、动力介质状况等信息进行检测、收集，经过AI分析和决策，通过网络控制系统锅炉、介质泵、阀门、压缩机的状态，实现智能化运营。

6.5供电及通信系统数字化监控系统

基于5G技术的应用，采用部署智能电表、视频监控、智能化/自动化供需控制、电力线路通信、预测性维护、保护和控制系统（WAMPAC）分析等。即时发现负荷超标、漏电等安全隐患，平台发起报警并采取有效措施。

6.6供热系统数字化监控系统

轮胎工厂供热系统由热源设备（锅炉、热媒炉）、热网管道、换热设备及控制系统组成的能源供应网络，为轮胎生产提供蒸汽、导热油等热媒。轮胎工厂供热系统的监控系统基于物联网技术，对供热系统的温度、压力、流量、能耗等参数进行实时采集、分析与优化控制的信息化系统。主要实现多热源协同调度，高精度温度场监测，能耗精细化管理，故障快速响应等功能。

7 轮胎工厂智能制造设备数字化监控系统

7.1 轮胎工厂智能制造设备数字化总体要求

7.1.1智能制造设备应部署实施设备在线监控系统平台实现设备实时动态监测和远程运维，设立设备故障数字化知识库，具备AR 终端等方式与数字中心的实时的双向音视频通话，实时采集现场图像信息。

7.1.2 制造设备监控系统总体应实现数据采集、设备控制、测量、参数调节以及信号报警等各项功能；现场各控制系统之间应保持相对独立，设备应具有故障隔离功能；控制中心和分控站应有严格的安全和权限级别限制,不应随意越权操作。

7.2 半制品车间制造设备数字化要求

7.2.1 压延设备应具备自动测厚反馈、钢丝根数检测、整径辊使用、金属探测自动剔除、自动供胶等装置。根据实时测量压延制品上胶片、下胶片、总厚等数据，根据辊距调节进退时间作为基础数据，在生产平稳后开启自动反馈，根据上下胶片及总厚厚度值进行反馈，超0.02mm即进行微调，保证制品整体厚度稳定。

7.2.2 通过视觉相机检测钢丝间隙数量从而判读钢丝根数同工艺要求是否一直保证生产品质。

7.2.3 挤出设备采用激光传感器，实时监测胎面及胎侧制品的轮廓尺寸含总宽、肩宽、面积、厚度等尺寸，并判断是否符合工艺标准，给出超差评分和判级，并识别出不合格品，防止流入后道工序。

7.2.4 采用多转速冷却辊和调压浮动辊控制应用

7.2.5 大型减速器设置震动监测装置，并发送至数字化智能控制平台，通过AI技术进行异常判断和检修建议。

7.2.6 裁断机视觉检测系统应具备对轮胎带束或帘布半制品裁断的宽度偏差、错角、露白、搭接量问题进行自动分辨判断功能，运用视觉检测技术对各类问题进行不同问题构建检测方案，检测带束或帘布生产过程中不符合工艺标准的产品，进行报警停机处理。系统运用视觉技术，计算机图像处理技术，计算机高速运算判断制品和合格率。

7.2.7 使用3D相机对制品收缩段前后外观尺寸进行测量，根据所测宽度和前后米秤值进行自动反馈控制输送带的速差。

7.2.8 根据检测设备实施检测的左、右的厚度数据，以及胶片的标准厚度进行比较计算出厚度的偏差值，然后根据偏差值进行计算输出的调整量。上下胶片调整到标准厚度后，根据总厚检测的厚度，进行判断，如果总厚超出公差，对上下胶片的厚度进行比例微调节，最终达到总厚合格，上下胶片比例合格的目的。

7.3 成型车间制造设备数字化要求

7.3.1成型工序应设置带束、帘布、胎面接头检测系统、自动定长裁断装置、胎胚圆度检测系统，具备对成型过程的数字化控制。

7.3.2具备伺服辊压数字化智能控制系统，对压合胎冠组件的延展率进行反馈控制，具备接头智能定位分布和接头自动剔除。

7.3.3具备冠带条张力智能调节系统，对冠带缠绕实现数字化控制。

7.4 硫化车间制造设备数字化要求

7.4.1硫化工序应具备胎坯自动输送、自动装胎、自动卸胎等装置，并实时记录轮胎数据。

7.4.2 具备对温度、内压、定型压力、定型时间的检测和控制，基于工艺要求，对硫化状态进行分析、预测、优化，智能控制管路和阀门，优化硫化条件。

7.5 后整理车间设备数字化要求

7.5.1 均匀性动平衡应对接和互联PLM系统和MES系统， 通过PLM系统直接将工艺标准导入MES中间表，由MES下发给均匀性动平衡试验机。

7.5.2对均匀性动平衡试验UCI软件增加测试自动判定功能，自动记录测试数据，自动生成测试结果，保证数据的真实性，测试数据和结果存入本地数据库，随时可以查询记录。

7.5.3 通过轮胎缺陷自动识别软件根据轮胎的配方等信息，智能调用设置好的识别参数进行缺陷识别，再把识别结果在图像上进行缺陷提示显示，自动判级。

7.5.4 利用图像识别和人工智能技术，在成品轮胎外观检验环节，开发和应用相应的识别算法模型，对轮胎的外观病疵进行自动识别和判级。

7.6 内部数字化仓储设备设计要求

7.6.1通过数字化仓储设备，配送设备与信息系统集成，依据实际生产状态实时拉动物流配送，建立相关知识库及预测分析模型，实现基于生产和物料状态预警的自动仓储和配送协同。

7.6.2 用成品轮胎智能仓储出库系统，利用移动通信技术大规模覆盖调度范围，实现成品轮胎智能调度出库。

7.6.3 应对运输车辆进出口、车位状态、装卸货车位设置监测装置，并发送信息至数字化控制平台进行巡检和统计分析。

7.6.4 系统应可视化，具备故障诊断功能。

8 轮胎工厂MES制造执行系统

8.1 MES系统的构建

MES系统位于ERP和控制层中间，应具备基础数据管理、生产订单管理、作业调度管理、质量管理、 物流调度管理、工艺管理、物料管理、库存管理、绩效管理、能源管理、发货管理、设备管理、工艺工 装管理等功能。

  - MES系统数字化分析管控

MES对整个轮胎制造生产过程进行集成管理和优化。应具备在轮胎制造全部时间范围内,采集各种数据信息和状态信息,与上层业务计划层和底层过程控制层进行信息交互,通过工业互联网平台的信息流来支撑信息集成,实现对工厂的全部生产过程进行优化管理。应提供实时收集生产过程数据的功能,对实时发生事件做出反应、报告,并使用当前的准确数据对其进行指导和处理。

  - 轮胎工厂质量管控系统

- 8.3.1 智能质量管控系统应具备数字化传感设备，智能检测采集品质数据，运用图像识别技术，计算机高速网络通信技术，边缘计算等上传系统平台，智能化、无人化管控保证产品品质。并对设备控制参数实施自动反馈调整或报警停机。

8.3.2 生产线安装高精度的传感器实时监测轮胎半制品的关键参数，并将数据传输到智能质量管控系统，进行实时分析和反馈。

8.3.3具备数据分析和预测能力：智能质量管控系统应具备强大的数据分析和预测能力，能够对大量的生产数据进行实时处理和分析。通过分析数据，系统可以发现潜在的质量问题，并提前采取措施以避免不良品的产生。

8.3.4具备自动化的质量控制：智能质量管控系统应具备自动化的质量控制功能，可以根据预设的质量标准和要求，自动调整生产设备的参数和工艺流程。这样可以确保半制品的质量在可控范围内， 并提高生产效率。

8.3.5具备实时监控和报警功能：智能质量管控系统应具备实时监控和报警功能，能够及时发现和报警生产线上的质量异常。当发现异常情况时，系统应能够自动停止生产，并通知相关人员进行处理。

8.3.6具备数据共享和追溯能力：智能质量管控系统应具备数据共享和追溯能力，以便对生产过程进行全面的追溯和分析。这样可以帮助轮胎工厂更好地了解生产过程中的问题，并进行持续改进。

9 轮胎工厂能源数字化管控系统

9.1 能源系统的数字化管理平台设计

9.1.1 平台应对轮胎制造全域的电力、水、压缩空气、蒸汽等能源介质的消耗及状态进行24小时动态监控和数字化管理，可通过大屏幕、移动通信设备等了解制造过程实时用能情况。

9.1.2 应利用AI技术分析出企业的电压、电流、有功、无功等参数，分析企业的用能质量和分时用能数据，分析企业的节能空间，及时提出方案建议。

9.2能耗的数字化监测

9.2.1能源大数据管控平台应将能源消耗实时数字化、图表化，并根据管控目标实时预警分析，实现了能源使用全过程的精细化管控：实现按照进线或考核单位，对电力、蒸汽、氮气、水等动力介质的全面实时监控统计，和报表图型化的自定义数据范围的展示输出。

9.2.1制冷站应对冷负荷分布、能源消耗、冷却水系统温度设置数字化检测。

9.2.2应对压缩空气系统总管及各工段支管进行压力、流量检测。

9.2.3设置工厂总用水量及各设备层级用水量的监测。

9.2.4设置工厂用电量、工段（车间）用电量及设备层级用电量的监测。

9.3绿色能源及储能项目的数字化应用

9.3.1绿色能源利用和储能系统应采用数字化能源管理系统（EMS），对能源全环节进行数字化监控、管理与优化，并适用于轮胎生产中可再生能源及储能系统的数字化规划、建设与运营。

9.3.2系统具备绿色能源监控功能，可实时监测光伏、风电系统参数并预测发电量；能对储能系统的状态进行监测，优化充放电策略，管理电池健康；实现多能源协同调度、负荷动态调整及能效分析优化；还可进行碳排放核算、碳足迹追踪，为碳交易提供支持，助力企业降低能源成本、提升能源可靠性、强化品牌形象。

9.4  碳排放管理基于

物联网、大数据技术，对轮胎生产过程中能源消耗、工艺排放等碳排放数据进行实时采集、核算、分析与管控的信息化系统。产品生命周期中生产段直接和间接产生的温室气体排放量总和。实现多工序碳排放精准核算，碳减排潜力智能识别，满足碳交易市场数据要求，产品碳足迹国际认证支持。

10 轮胎工厂安全物联网系统

10.1 轮胎工厂安全物联网系统平台设计

10.1.1 开发应用智能安全物联网平台，通过安全点检自动化，安全状态数字化、图表化，根据异常实时预警和动态分析。

10.2 环境保护数字化检测要求

10.2.1 对挤出压延工段、硫化工段非烟气收集区域进行烟气检测，并将检测数据发送至可视化平台。

10.2.2 对烟气环保处理后的排放进行检测，并将检测数据发送至可视化平台。

10.2.3 对半制品工段冷却水排放进行采样检测，并将检测数据发送至可视化平台。

10.2.4 对硫化机工段冷却水回收进行采样检测，并将检测数据发送至可视化平台。

10.3 消防系统数字化设计要求

10.3.1 数字化消防系统设计是利用工业互联网平台，结合烟雾报警系统、云平台测控系统和移动终端系统构成。用户可以通过移动通讯设备实时监控智能终端设备的运行状态和所处环境的实时数据，及时的收到远程的异常报警信息，对异常情况进行处置建议，降低灾害所带来的损失。

10.3.2 智能消防智能终端的设计以主控制器，搭载温度和湿度传感器模块、烟雾传感器模块、报警模块和通信模块构成。主控制器是整个系统的核心部分，负责各模块之间的数据通信，并根据和各模块通信情况，并及时做出异常判断和处理。

10.3.3 对工厂区域设置温度、湿度、烟雾传感器的火苗烟雾监测网络，对挤出压延准备材料、胎坯及成品轮胎存放设置重点目标物体的温度检测。

10.3.4 对工厂范围内烟雾检测区域设置视频监控，将视频信号同步发送至数字化管理平台提供AI视频识别。

10.4 劳动安全卫生数字化防范

10.4.1 利用5G网络部署监控，对轮胎制造工厂区域采用有线监控全面覆盖。根据厂区现场施工项目和作业人员的变化，采用智能监控系统对项目施工和技改人员生产人员等进行行为分析，保证安全运行。

10.4.2 对成型工段、硫化工段、物流系统设置安全管控区域，进行入侵检测，并将检测结果发送至可视化平台，提供分析警示。

10.4.3 对生产区域进行重点噪音检测，并将检测结果发送至可视化平台。

10.4.4 对室内各工段操作岗位区域进行室温检测，并根据工段需求设置最高/最低温度阈值。其中成型区域温度大致控制在18°C~24°C，硫化区域环境温度可以适当提高。

10.4.5 各操作人员固定的操作岗位，应设置照度检测，并设置最低照度阈值，以供数字化管理平台提供补充照明。

10.4.6 各工段出入口可设置出入监控，以进行佩戴安全防护用具的AI识别，人员出入的统计管理。

10.4.7 对房顶天台、装卸平台、车辆调度区域设置视频监控，以供数字化管理平台进行人员AI识别，提供监控人员注意。

附录A 数字化制造建设范例

1、ZC橡胶集团高性能子午胎未来工厂2.0版本（灯塔工厂模式）

ZC橡胶集团年产能2500万套的绿色5G数字工厂，总投资35亿元，占地约504亩，总建筑面积42.4万平方米，包括办公、制造、测试、全自动原材料和成品立库等，于2022年9月5日奠基动工， 2023年12月15日第一条轮胎产品下线。公司秉承“数字经济，绿色制造”的宗旨，以“高度数字化、品质高端化、生产超级灵活化”三张名片为抓手，打造成在中策现有未来工厂v1.0基础上的v2.0版，并融合轮胎研发大模型、制造大模型、5G物联等先进的技术应用，最终实现 “行业灯塔工厂” 的目标。

本规范用词说明

1  为了便于在执行本标准条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

（1） 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

（2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

（3） 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

（4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

《智能制造 术语》GB/T 37413-2019

《智能制造能力成熟度模型》GB/T 39116-2020

《智能制造能力成熟度评估方法》GB/T 39117-2020

《智能制造 系统架构》GB/T 40647-2021

《工业互联网 总体网络架构》GB/T 42021-2022

《流程型智能制造能力建设指南》GB/T 42138-2022

《智能制造 工业云服务 能力评估》GB/T 42451-2023

《智能制造服务 通用要求》GB/T 43554-2023

中华人民共和国行业标准

轮胎工厂数字智能化设计规范

HG/T XXXXX―202X

- 条文说明

制 订 说 明

《轮胎工厂数字智能化设计规范》（HG/T 2××××），经工业和信息化部××××年××月××日以第××号公告批准发布。

本规范在制订过程中，编制组进行了广泛的调查研究，总结了我国橡胶工程的实践经验，同时参考了国内外工程技术应用方面的大量资料。

为便于广大设计、建设、生产、科研、教学等单位有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定，《轮胎工厂数字智能化设计规范》编制组按章、节、条顺序编制了本规范的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明和解释。但是，本条文说明不具备与规范正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规范的参考。

本规范为首次发布。

目  次

3 轮胎工厂数字智能化的架构设计

3.1 轮胎工厂数字智能化的基本架构说明

3.3 轮胎工厂数字智能化的功能

4 轮胎工厂工业互联网

4.1 轮胎工厂工业互联网基本架构

4.2 数字化轮胎工厂工业互联网动态监测和数据管理

4.3 数字化轮胎工厂工业互联网安全规划

5 轮胎工厂数字孪生系统

5.2 轮胎工厂生产数字孪生

5.4 轮胎仓储系统数字孪生

6 轮胎工厂内部公用工程数字化监控系统

6.4 供电及通信系统数字化监控系统

8 轮胎工厂MES制造执行系统

10 轮胎工厂安全物联网系统

10.2 轮胎工厂环境保护数字化检测要求

10.3 轮胎工厂消防系统数字化设计要求

10.4 轮胎工厂劳动安全卫生数字化防范

3 轮胎工厂数字智能化的架构、规范和功能

3.1 数字智能化的基本架构说明

3.1.2 数字智能化系统参考现行标准GB／T 42021-2022《工业互联网 总体网络架构》分几个层级组成。因轮胎制造企业部分层级与之不能对应，改为工厂级、工序级、设备级的分级方式。

3.1.3 工业互联网 采用环网冗余的目的主要是防止形成广播风暴，防止因为数据量过大导致设备出现传输故障，甚至瘫痪。

3.1.4 轮胎工厂数字智能化设计应基于工厂轮胎项目生产流程控制、质量检测、安全防护等信息化要求，并应与之相适应。

3.3 轮胎数字智能化的功能

轮胎制造数字智能化的功能主要是基于PCR、TBR轮胎生产制造过程的描述，其他类型的轮胎制造作为参考：

A、本规范不包含胶料制备部分；

F、轮胎成品库主要参照数字立体库储存方式。

目前主流轮胎工厂制造的基本工艺流程包括：

1 原材料准备（本规范不包含胶料制备）；

2 半制品制备；胎面挤出、胎侧挤出、帘布压延、内衬层压延、胎圈成型、帘布裁断、三角胶复合；

3 轮胎胎坯成型：本工序是把所有半制品按设计结构的要求，贴合、缠绕组合成未硫化的橡胶胎坯（生胎）；

4 轮胎硫化：将成型后的轮胎胎坯装入模具中，通过加温、加压等工艺条件，将其硫化定型成一定规格的轮胎；

5 后整理检验：把硫化后的轮胎通过均匀性检测、动平衡检测、外观检查、X光检查等测试，完成最终的合格成品；

6 合格成品轮胎进入成品库储存。

4 轮胎工厂工业互联网

4.1 工业互联网基本架构

4.1.1 轮胎工厂工业互联网络架构设计应符合可靠性、可扩展性、安全性的基本原则。

网络基础设施应符合 GB/T 42021-2022 中8.2的规定。

4.2 数字化轮胎工厂工业互联网动态监测和数据管理

4.2.2  应注意取得CAD工具、标准件库等部署的合法许可。

4.3数字化轮胎工厂制造工业互联网安全规划

参照2019年发布《工业信息安全标准化白皮书》提供的指导，对构建工业互联网平台安全标准体系进行部署。

5 轮胎工厂数字孪生系统

5.2 轮胎生产数字孪生

5.2.1 利用数字孪生和动态仿真技术来优化其工厂的调度管理，对来自生产资产、制造执行系统 (MES) 和历史数据库的数据建立仿真模型。当发生过程干扰（例如设备停机）时，系统可使用运作仿真模型确定最佳调整措施，从而尽量减小对下游设备的影响。

5.4 轮胎仓储系统数字孪生

应参照HG_T 22819-2022 橡胶工厂物流设计规范。

6 轮胎工厂内部公用工程数字化监控系统

6.4供电及通信系统数字化监控系统

基于5G技术的应用，采用部署智能电表、视频监控、智能化/自动化供需控制、电力线路通信、预测性维护、保护和控制系统（WAMPAC）分析等。即时发现负荷超标、漏电等安全隐患，平台发起报警并采取有效措施。

8 轮胎工厂MES制造执行系统

轮胎产品为汽车安全件，MES制造执行系统应具有严格的产品信息追溯要求。对轮胎历史信息及病疵，应输入修补信息。对修理件进行确认，确保废次品不流入下一环节。

轮胎产品主要采用条码/RFID技术进行管理。

10 轮胎工厂安全物联网系统

10.2 环境保护数字化检测要求

10.2.对工厂区域的检测管控应参照GB 50469-2016 橡胶工厂环境保护设计规范

10.3 消防系统数字化设计要求

10.3.1 数字化消防系统网络设计应该遵循可靠性原则选择主控制器、温度和湿度传感器模块、烟雾传感器模块、报警模块和通信模块。

10.4 劳动安全卫生数字化防范

10.4.1对轮胎制造工厂区域采用有线监控全面，应参照GB／T 50643-2018 橡胶工厂职业安全卫生设计标准。涉及依据人脸识别技术进行准确的人员AI识别，应注意遵守现行法中关于敏感个人信息、一般个人信息和隐私权的规定。。

10.4.2 对成型工段、硫化工段、物流系统设置安全管控区域，可以通过AI视觉识别技术可以准确地对活动人员、安全防护用具进行识别，提供入侵分析警示。

10.4.4 对室内各工段操作岗位区域通过温度检测，并设置最高阈值，提供舒适的作业条件。

10.4.5 各操作人员固定的操作岗位，通过照度检测，并设置最低照度阈值，提供充足的照明条件。

10.4.6 各工段出入口可设置出入监控，通过AI视觉识别技术可以准确地对安全防护用具识别，并依据人脸识别技术进行准确的人员出入的统计管理。

10.4.7 对房顶天台、装卸平台、车辆调度区域的视频监控，可以依据人脸识别技术进行准确的人员AI识别，但应注意遵守现行法中关于敏感个人信息、一般个人信息和隐私权的规定。